## BREF LCP
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Grandes instalações de combustão (LCP) ¦ Data de adoção: 07/2006 ¦ Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD implementada? | Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada | VEA/VCA | Condições | Proposta de valor a atingir dentro da gama de VEA/VCA | Calendarização da implementação (mês.ano)
1. CONCLUSÕES MTD GERAIS
1.1 Sistemas de gestão ambiental (SGA)
1. | Para melhorar o desempenho ambiental global, consitui MTD a adesão e implementação um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todos os elementos seguintes:
1. a) | O empenho da direção, incluindo a gestão de topo; | Sim | Compromisso da Gestão de Topo com a Política de Qualidade, Ambiente e Segurança da EDA e promulgação das responsabilidades no Manual de Qualidade, Ambiente e Segurança.
1. b) | A definição, pela gestão, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação; | Sim | Compromisso da Gestão de Topo com a Política de Qualidade, Ambiente e Segurança da EDA e promulgação das responsabilidades no Manual de Qualidade, Ambiente e Segurança.
1. c) | O planeamento e a execução dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com o planeamento financeiro e o investimento; | Sim | Os Planos de Gestão contemplam objetivos e metas concretizados através das ações de investimento, que visam melhorar o desempenho ambiental da instalação.
1. d) | A implementação dos procedimentos, prestando particular atenção ao seguinte:
1. d) i. | Estrutura e responsabilidade, | Sim | A estrutura hierárquica onde estão definidas responsabilidades, encontram-se descritas no Manual de Qualidade, Ambiente e Segurança.
1. d) ii. | Recrutamento, formação, sensibilização e competência, | Sim | Existem procedimentos em vigor (PR09.01 e PR09.02) nesta matéria. São efetuadas sensibilizações aos trabalhadores em matéria de QAS.
1. d) iii. | Comunicação, | Sim | Existe procedimento em vigor (PR13.01) nesta matéria, sendo que o processo de comunicação para as questões do desempenho QAS entre a empresa e os colaboradores é efetuado através de correio electrónico, sharepoint, relatórios de desempenho, presencial em reuniõs periódicas
1. d) iv. | Envolvimento dos trabalhadores, | Sim | A implementação de procedimentos em matéria do ambiente é acompanhado da realização de ações de formação, sendo que os trabalhadores estão envolvidos na melhoria do desempenho ambiental da instalação.
1. d) v. | Documentação, | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.01) nesta matéria. É assegurada a gestão da documentação afeta ao licenciamento da atividade / licenciamento ambiental, assim como de requisitos legais que influenciam o desempenho ambiental da atividade.
1. d) vi. | Controlo eficaz do processo, | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.10) nesta matéria. São realizadas reuniões de desempenho trimestral para verificação da eficácia do controlo do processo.
1. d) vii. | Planeamento de programas de manutenção regulares, | Sim | Existem procedimentos em vigor (PR03.04, PR03.07, PR03.07 e PR03.12) nesta matéria.
1. d) viii. | Preparação e capacidade de resposta a situações de emergência, | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.15) nesta matéria, efetuam-se treinos com regularidade e simulacros para testar os cenários de emergência e sensibilizar os trabalhos para os modos de atuação em caso de emergência
1. d) ix. | Salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental; | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.02) nesta matéria. Todo a legislação é acautelada na plataforma EcoGestor que é um software online para gerir os requisitos legais de qualidade, ambiente e segurança. Promover auditorias para a realização de avaliações periódicas da conformidade legal mediante a avaliação das obrigações aplicáveise permitir obter e consultar relatórios de auditoria
1. e) | Verificação do desempenho ambiental e implementação de medidas corretivas, prestando particular atenção ao seguinte:
1. e) i. | Monitorização e medição (ver também o documento de referência sobre os princípios gerais de monitorização), | Sim | Existem procedimentos em vigor (PR12.10 e PR12.14) nesta matéria. Todas as monitorizações/medições efetuadas na Central, são efetuadas por entidades externas acreditadas para o efeito. A monitorização dos diversos sistemas inerentes à produção e auxiliares são realizados pelos sistema de comando e controlo.
1. e) ii. | Medidas corretivas e preventivas, | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.04) nesta matéria. O desempenho ambiental é monitorizado através das reuniões trimestrais de avaliação do desempenho, bem como de auditorias técnicas ao longo do ano, em que as NC/OM são abertas numa perspetiva de contribuirem para a melhoria contínua do sistema
1. e) iv. | Controlo de registos, | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.01) nesta matéria.São efetuados registos de produção, manutenção, consumos, encaminhamento de efluentes e resíduos, sendo estes devidamente arquivados quer na área da central quer no sharepoint do sistema..
1. e) v. | Auditoria independente (sempre que viável), externa ou interna, para determinar se o SGA cumpre ou não as medidas programadas e foi devidamente aplicado e mantido; | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.03) nesta matéria. A instalação é certificada quer pela ISO 14001, quer pela ISO 9001 e efetua-se a realização períodica de auditorias externas independentes, para a manutenção dos certificados
1. f) | Revisão do SGA pela gestão para assegurar a sua contínua aptidão, adequação e eficácia; | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.10) nesta matéria. São realizadas reuniões de revisão do Sistema para a verificação da eficácia do controlo do processo.
1. g) | Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas; | Sim | Implementação e acompanhamento dos Planos de Gestão, Revisão pela Gestão, deslocação a eventos tecnológicos e contactos com fornecedores de equipamentos e outras entidades. A empresa possui um Departamento de INOVAÇÃO, em que acompanha o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas e mais eficientes, que possam no futuro ser implementadas
1. h) | Consideração dos impactes ambientais decorrentes de uma eventual desativação da instalação, na fase de projeto e ao longo da sua vida útil, incluindo:
1. h) i. | Evitar estruturas subterrâneas, | Sim | Em todas as fases desde o projeto até à implementação, esta MTD é tida em conta.
1. h) ii. | Incorporar características que facilitem o desmantelamento, | Não aplicável | Instalações têm de cumprir com requisitos técnicos e legais estabelecidos.
1. h) iii. | Escolher acabamentos de superfície facilmente descontamináveis, | Não aplicável | Instalações têm de cumprir com requisitos técnicos e legais estabelecidos.
1. h) iv. | Utilizar uma configuração dos equipamentos que minimize a retenção de produtos químicos e facilite a drenagem ou a limpeza, | Sim | Todos os projetos pressupõem uma análise do risco ambiental, que apresentam medidas para minimizar os riscos de utilização, manuseamento e cuidados a ter no tratamento dos resíduos gerados da utilização dos produtos químicos.
1. h) v. | Conceber equipamentos flexíveis e independentes que permitam o encerramento faseado, | Não aplicável | Instalações têm de cumprir com requisitos técnicos e legais estabelecidos.
1. h) vi. | Utilizar materiais biodegradáveis e recicláveis sempre que possível; | Não aplicável | Instalações têm de cumprir com requisitos técnicos e legais estabelecidos.
1. h) vii. | Realizar avaliações comparativas setoriais (benchmarking) regulares. | Sim | Consulta de diversos fornecedores de equipamentos.
1. i) | Especificamente para este setor, é igualmente importante considerar os seguintes elementos de um SGA, descritos nas MTD pertinentes, se for caso disso:
1. i) i. | Programas de garantia/controlo da qualidade para assegurar que as características de todos os combustíveis são plenamente determinadas e controladas (ver MTD 9); | Sim | A instalação faz análises a todos os lotes de combustível (Fuelóleo) para cumprimento dos normativos aplicáveis. Outros requisitos controlados no âmbito do CELE (PR12.07).
1. i) ii. | Um plano de gestão, a fim de reduzir as emissões para a atmosfera e/ou para a água em condições distintas das condições normais de funcionamento, incluindo os períodos de arranque e paragem (ver MTD 10 e MTD 11); | Não aplicável | A EDA possui a politica de aumentar a penetração de Energias Renováveis, de modo a diminuir a dependência da energia térmica produzida
1. i) iii. | Um plano de gestão dos resíduos, a fim de garantir que os resíduos são evitados ou preparados para reutilização, reciclagem ou outro tipo de valorização, incluindo a utilização de técnicas indicadas na MTD 16; | Sim | Existe procedimento em vigor (PR12.16) nesta matéria e o Plano Interno de Prevenção e Gestão de Resíduos (PIPGR) que é revisto anualmente.
1. i) iv. | Um método sistemático para identificar e fazer face às potenciais emissões para o ambiente não controladas e/ou não programadas, em especial:
1. i) iv. a) | Emissões para o solo e para as águas subterrâneas, provenientes do manuseamento e da armazenagem de combustíveis, aditivos, subprodutos e resíduos | Sim | Sistema de tratamento de águas residuais com linhas de tratamento segregadas por tipo de efluentes gerados, com sistema de autocontrolo e rotinas de controlo e inspeção dos vários sistemas. | 15 ppm | Limites impostos na Licença de Descarga de Águas Residuais
1. i) iv. b) | Emissões associadas a autoaquecimento e/ou auto-ignição espontânea dos combustíveis nas atividades de armazenagem e manuseamento; | Sim | Através de Estudos de QAI é possível verificar a existência de emissões associadas a autoaquecimento dos combustíveis. Implementação de medidas de adequação dos equipamentos às áreas susceptíveis de ocorrer a auto-ignição espontânea dos combustíveis (de acordo com os pontos 4.3 e 4.6 do manual de proteção contra explosões) | COVT<1200mg/m3 H2S Ld<7mg/m3 | Portaria n.º 138-G/2021 DL 41/2018, de 11 de junho | COVT=1199mg/m3 H2S=6mg/m3 | -
1. i) v. | Um plano de gestão de partículas, para prevenir ou, quando tal não seja possível, reduzir as emissões difusas das operações de carga, descarga, armazenamento e/ou manuseamento de combustíveis, resíduos e aditivos; | Não aplicável | Nas operações de carga e descarga de resíduos e combustíveis são efetuados através de circuitos fechados.
1. i) vi. | Um plano de gestão de ruído quando é esperada ou verificada poluição sonora em recetores sensíveis, incluindo:
1. i) vi. a) | Um protocolo para conduzir a monitorização de ruído nos limites da instalação, | Sim | Mapa de Ruído da instalação e são efetuadas medições sempre que existem alterações na instalação e regime de funcionamento.
1. i) vi. b) | Um programa de redução do ruído, | Sim | Plano de acção para a redução do ruído.
1. i) vi. c) | Um protocolo de resposta às ocorrências de ruído, com medidas e prazos adequados, | Sim | Existe procedimento em vigor (PR05.02) nesta matéria. Até ao momento nunca houve ocorrências de ruído
1. i) vi. d) | Uma análise de ocorrências históricas de ruído, medidas corretivas e divulgação, junto das partes afetadas, do conhecimento sobre incidentes de ruído; | Sim | Existe procedimento em vigor (PR05.02) nesta matéria.
1. i) vii. | Para a combustão, a gaseificação ou a coincineração de substâncias que emitem mau cheiro, um plano de gestão de odores, incluindo:
1. i) vii. a) | Um protocolo para a monitorização de odores, | Não | Através de Estudos anuais de QAI é possível verificar a existência de emissões associadas à emissão de COVT e H2S, no interior e exterior da instalações. | COVT<1200mg/m3 H2S Ld<7mg/m3 | Portaria n.º 138-G/2021 DL 41/2018, de 11 de junho | COVT=1199mg/m3 H2S=6mg/m3 | -
1. i) vii. b) | Se necessário, um programa de eliminação de odores para identificar, eliminar ou reduzir as emissões de odores, | Não | Caso necessário, será desenvolvido após a MTD 1.i) vii a)
1. i) vii. c) | Um protocolo para registar as ocorrências de odores e as medidas e os prazos adequados, | Não | Caso necessário, será desenvolvido após a MTD 1.i) vii a)
1. i) vii. d) | Uma análise das ocorrências históricas de odores, medidas corretivas e a divulgação, junto das partes afetadas, do conhecimentos sobre incidentes de odores. | Não | Caso necessário, será desenvolvido após a MTD 1.i) vii a)
1.2 Monitorização
2. | A MTD consiste em determinar o valor de eficiência elétrica líquida (ou rendimento elétrico líquido) e/ou o total líquido de combustível utilizado e/ou a eficiência energética mecânica líquida da gaseificação, das unidades de combustão e/ou de IGCC mediante um ensaio de desempenho a plena carga, em conformidade com as normas EN, após a entrada em funcionamento da unidade e após cada modificação suscetível de afetar significativamente a eficiência elétrica líquida e/ou o total líquido de combustível utilizado e/ou a eficiência energética mecânica líquida da unidade. Na falta de normas EN, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. | Sim | Auditoria Energética efetuada de acordo com a metodologia estabelecida no Anexo 4 do Decreto-Lei n.º 68-A/2015.
3. | A MTD consiste em monitorizar os principais parâmetros de processo com relevância para as emissões para a atmosfera e para a água, incluindo as que se indicam a seguir:
3. a) | Efluentes gasosos: | Sim | A organização faz a medição em continuo e periodicamente, 2 vezes no ano (existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados).
3. a) i. | Caudal | Sim | A organização faz a medição em continuo e periodicamente, 2 vezes no ano (existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados).
3. a) ii. | Teor de oxigénio, temperatura e pressão | Sim | A organização faz a medição em continuo e periodicamente, 2 vezes no ano (existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados).
3. a) iii. | Teor de vapor de água | Sim | A organização faz a medição periodicamente, 2 vezes no ano (existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados).
3. b) | Águas residuais provenientes do tratamento dos gases de combustão: | Não aplicável | A organização não procede ao tratamento dos gases de combustão
3. b) i. | Caudal, pH e temperatura | Não aplicável | A organização não procede ao tratamento dos gases de combustão
4. | A MTD consiste em monitorizar as emissões para a atmosfera, no mínimo, com a frequência e aplicabilidade indicada no BREF, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente.
4. a) | NH3:
4. a) i. | Quando se utiliza a SCR e/ou a SNCR | Não aplicável | A organização não posui este tipo de processo.
4. b) | NOX:
4. b) i. | Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. b) ii. | Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. b) iii. | Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Sim | Caldeira monitorizada pontual, 2 vezes ao ano para alguns parâmetros e para outros é trienal. Grupos 1 a 8 monitorizados em contínuo e pontual (existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados). As medições são efetuadas por Laboratório acreditado.
4. b) iv. | Turbinas a gás alimentadas por gasóleo | Não aplicável | A organização não possui este tipo de instalação
4. b) v. | Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. b) vi. | Gases de processamento de ferro e aço | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de processo
4. b) vii. | Combustíveis de processo da indústria química | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de processo
4. b) viii. | Centrais IGCC | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. b) ix. | Instalações de combustão em plataformas no alto-mar | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. c) | N2O
4. c) i. | Carvão e/ou lenhite em caldeiras de leito fluidizado circulante | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. c) ii. | Biomassa sólida e/ou turfa em caldeiras de leito fluidizado circulante | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. d) | CO
4. d) i. | Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. d) ii. | Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. d) iii. | Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Sim | Caldeira monitorizada pontualmente Grupos 1 a 8 monitorizados em contínuo e pontual (existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados). As medições são efetuadas por Laboratório acreditado.
4. d) iv. | Turbinas a gás alimentadas por gasóleo | Não aplicável | A organização não possui este tipo de instalação
4. d) v. | Caldeiras, motores e turbinas alimentados por gás natural | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. d) vi. | Gases de processamento de ferro e aço | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de processo
4. d) vii. | Combustíveis de processo da indústria química | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de processo
4. d) viii. | Centrais CCGI | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. d) ix. | Instalações de combustão em plataformas no alto-mar | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. e) | SO2
4. e) i. | Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. e) ii. | Biomassa sólida e/ou turfa, incluindo a coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível nem possui esse tipo de instalação
4. e) iii. | Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Sim | Caldeira monitorizada pontual por Laboratório acreditado 2 vezes ao ano.
4. e) iv. | Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Não aplicável | Grupos 1 a 4 monitorizados pontual por Laboratório acreditado 2 vezes ao ano. Grupos 5 a 8 monitorizados em contínuo e pontual 2 vezes por ano. Existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados.
4. e) v. | Turbinas a gás alimentadas por gasóleo | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de processo
4. e) vi. | Gases de processamento de ferro e aço | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de processo
4. e) vii. | Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de processo
4. e) viii. | Centrais CCGI | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. f) | SO3
4. f) i. | Quando se utiliza a SCR | Não aplicável | A organização não possui este tipo de processo
4. g) | Cloretos gasosos, expressos como HCl
4. g) i. | Carvão e/ou lenhite | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. g) ii. | Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. g) iii. | Biomassa sólida e/ou turfa | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. g) iv. | Coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não possui este tipo de processo
4. h) | HF
4. h) i. | Carvão e/ou lenhite | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. h) ii. | Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. h) iii. | Biomassa sólida e/ou turfa | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. h) iv. | Coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não possui este tipo de processo
4. i) | Partículas
4. i) i. | Carvão e/ou lenhite | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. i) ii. | Biomassa sólida e/ou turfa | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. i) iii. | Caldeiras alimentadas por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Sim | Caldeira monitorizada trienal em alguns parâmetros (caudal mássico inferior ao Limiar Mássico Mínimo) e noutros pontual (2 vezes ano ano)
4. i) iv. | Gases de processamento de ferro e aço | Não aplicável | A organização não possui este tipo de gases
4. i) v. | Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. i) vi. | Centrais IGCC | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. i) vii. | Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Sim | Grupos 1 a 4 monitorizados pontual por Laboratório acreditado 2 vezes ao ano. Grupos 5 a 8 monitorizados em contínuo e pontual 2 vezes por ano. Existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados.
4. i) viii. | Turbinas a gás alimentadas por gasóleo | Não aplicável | A organização não possui este tipo de processo
4. j) | Metais e metaloides, com exceção do mercúrio (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
4. j) i. | Carvão e/ou lenhite | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. j) ii. | Biomassa sólida e/ou turfa | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. j) iii. | Caldeiras e motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Sim | Caldeira monitorizada trienal (caudal mássico inferior ao Limiar Mássico Mínimo) para o Vanádio e 2 vezes ao ano para o Níquel. Grupos 1 a 8 monitorizados trienal ou 2 vezes ao ano, conforme caudais mássicos. Existe um plano com as fontes múltiplas, em que apenas se efetua a monitorização de 1 fonte por grupo de motores iguais (grupos 1 a 4 iguais) e grupos (5 a 8 iguais) e depois faz-se a estimativa das concentrações para os restantes grupos não monitorizados.
4. j) iv. | Coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não possui este tipo de processo
4. j) v. | Centrais CCGI | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. k) | Hg
4. k) i. | Carvão e/ou lenhite, incluindo a coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. k) ii. | Biomassa sólida e/ou turfa | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. k) iii. | Coincineração de resíduos com biomassa sólida e/ou turfa | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. k) iv. | Centrais IGCC | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. l) | COV
4. l) i. | Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo | Sim | Todos os grupos monitorizados trienal (caudal mássico inferior ao Limiar Mássico Mínimo).
4. l) ii. | Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. l) iii. | Coincineração de resíduos com carvão, lenhite, biomassa sólida e/ou turfa | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. m) | Formaldeído
4. m) i. | Motores de ignição comandada de mistura pobre a gás natural e de duplo combustível | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. n) | CH4
4. n) i. | Motores alimentados por gás natural | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
4. o) | PCDD/F
4. o) i. | Combustíveis de processo da indústria química em caldeiras | Não aplicável | A organização não utiliza este tipo de combustível
4. o) ii. | Coincineração de resíduos | Não aplicável | A organização não se enquadra neste tipo de instalação
5. | A MTD consiste em monitorizar as emissões para a água provenientes do tratamento dos gases de combustão, pelo menos com a frequência indicada no BREF, em conformidade com as normas EN. Na falta de normas EN, a MTD consiste em utilizar normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. | Não aplicável | A organização não procede ao tratamento dos gases de combustão
1.3 Desempenho ambiental geral e desempenho da combustão
6. | A fim de melhorar o desempenho ambiental das instalações de combustão e reduzir as emissões de CO e de substâncias não queimadas para a atmosfera, a MTD consiste em garantir a otimização da combustão e o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas (ver aplicabilidade no BREF).
6. a) | Combinação e mistura de combustível (blending) | Não | Não é tecnicamente aceitável o blending de combustível devido à possibilidade de incompatibilidades entre lotes, o que afetará a qualidade e eficiência de combustão e por tal a vida útil do equipamento.
6. b) | Manutenção do sistema de combustão | Sim | As manutenções preventivas dos equipamentos são efetuadas de acordo com as orientações dos fornecedores dos mesmos.
6. c) | Sistema de controlo avançado | Sim | Existe um controlo manual dos parâmetros da combustão.
6. d) | Boa conceção dos equipamentos de combustão | Sim | Na documentação dos Concursos Públicos Internacionais são impostos limites de desempenho ambiental (consumo de combustível, lubrificantes, energia elétrica e emissões).
6. e) | Escolha do combustível | Sim | A EDA tenta influenciar positivamente o Governo Regional na determinação dos requisitos (técnicos e ambientais) para a aquisição de combustível, sendo que a decisão final é da RAA.
7. | A fim de reduzir as emissões de amoníaco para a atmosfera, resultantes da utilização deSCR) e/oude SNCR para a redução das emissões de NOX, a MTD consiste em otimizar a conceção e/ou o funcionamento da SCR e/ou da SNCR (por exemplo, a razão otimizada entre o reagente e o NOX, a distribuição homogénea e a dimensão otimizada das gotas do reagente). | Não aplicável | Os VLE's são cumpridos na íntegra. Esta técnica já foi utilizada noutra instalação e face à experiência obtida, este é um método que origina emissões de H2SO4, o que trazia consequências ambientais e de saúde não benéficas. É igualmente uma opção que não é financeiramente viável.
8. | A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera em condições normais de funcionamento, a MTD consiste em garantir, mediante projeto, operação e manutenção adequados, que os sistemas de redução de emissões são utilizados na sua capacidade e disponibilidade ótimas. | Não aplicável | Ver descrição da MTD 7.
9. | A fim de melhorar o desempenho ambiental global da combustão e/ou das instalações de gaseificação e reduzir as emissões para a atmosfera, a MTD consiste em incluir os seguintes elementos nos programas de garantia/controlo da qualidade para todos os combustíveis utilizados, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1):
9. a) | Caracterização inicial completa do combustível utilizado, incluindo, pelo menos, os parâmetros a seguir enumerados e em conformidade com as normas EN. Podem utilizar-se normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais, desde que assegurem a obtenção de dados de qualidade científica equivalente; | Sim | A EDA tenta influenciar positivamente o Governo Regional na determinação dos requisitos (técnicos e ambientais) para a aquisição de combustível, sendo que a decisão final é da RAA. Nota: A caracterização do combustível não inclui o Azoto (N).
9. b) | Testes regulares da qualidade dos combustíveis, para verificar a sua coerência com a caracterização inicial da instalação e de acordo com as especificações de projeto. A frequência dos testes e os parâmetros escolhidos no quadro que se segue baseiam-se na variabilidade do combustível e numa avaliação da importância das emissões de poluentes (por exemplo, concentração no combustível, tratamento utilizado para os gases de combustão); | Sim | São efetuadas análises sempre que há o fornecimento de um novo lote de combustível. As amostras são realizadas em laboratório externo credenciado.
9. c) | Ajustamento subsequente das definições da instalação, sempre que necessário e possível (por exemplo, integração da caracterização e controlo do combustível e controlo no sistema de controlo avançado (ver descrição na secção 8.1). | Sim | O Laboratório inclui nos relatórios de análise do combustível, recomendações/comentários que são tidos em conta na gestão do sistema de combustível.
10. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e/ou para a água decorrentes de condições distintas das condições normais de funcionamento, a MTD consiste em elaborar e aplicar um plano de gestão como parte integrante do sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), compatível com a importância de potenciais emissões de poluentes e que inclui os seguintes elementos:
10. a) | Conceção adequada dos sistemas considerados relevantes que originam condições distintas das condições normais de funcionamento com possível impacto nas emissões para atmosfera, para a água e/ou para o solo (por exemplo, conceitos de conceção a baixa carga para reduzir as cargas mínimas de arranque e paragem para a produção estável em turbinas a gás); | Não aplicável | A EDA possui a politica de aumentar a penetração de Energias Renováveis, de modo a diminuir a dependência da energia térmica produzida
10. b) | Estabelecimento e aplicação de um plano de manutenção preventivo e específico para estes sistemas relevantes; | Não aplicável | Ver MTD 10. a)
10. c) | Análise e registo das emissões originadas por condições distintas das condições normais de funcionamento e circunstâncias associadas e, se necessário, aplicação de medidas corretivas; | Não | O sistema de monitorização em contínuo não mede as emissões gasosas nos períodos de arranque e paragens, conforme estipulado na legislação em vigor e o número de arranques e paragens dos equipamentos depende das necessidades da rede elétrica e da produção de eletricidade a partir das energias renováveis.
10. d) | Avaliação periódica das emissões globais em condições distintas das condições normais de funcionamento (por exemplo, frequência de eventos, duração, quantificação/estimativa das emissões) e, se necessário, aplicação de medidas corretivas. | Não | Ver MTD 10. c)
11. | A MTD consiste em monitorizar adequadamente as emissões para a atmosfera e/ou para a água em condições distintas das condições normais de funcionamento. | Não | Ver MTD 10. c)
1.4 Eficiência energética
12. | A fim de aumentar a eficiência energética das unidades de combustão, gaseificação e/ou de IGCC que funcionam 1500 horas/ano ou mais, constitui MTD utilizar uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas:
12. a) | Otimização da combustão | Sim | Existe procedimento em vigor (PR03.03) nesta matéria e metas de otimização no Plano de Gestão.
12. b) | Otimização das condições de funcionamento | Sim | ver MTD 12.a)
12. c) | Otimização do ciclo de vapor | Não aplicável | A organização não possui turbinas.
12. d) | Minimização do consumo de energia | Sim | Auditoria Energética efetuada de acordo com a metodologia estabelecida no Anexo 4 do Decreto-Lei n.º 68-A/2015.
12. e) | Pré-aquecimento do ar de combustão | Não aplicável | o controlo da temperatura é realizado pelo sistema de controlo do grupo, o intercooler é apenas a peça que o realiza, não comanda nada
12. f) | Pré-aquecimento do combustível | Sim | Existe produção de vapor para processo, onde se engloba o pré-aquecimento de combustível fuelóleo
12. g) | Sistema de controlo avançado | Não | Existe um controlo manual dos parâmetros da combustão.
12. h) | Pré-aquecimento da água de alimentação utilizando calor recuperado | Sim | Os condensados são aquecidos com o vapor que é produzido pelo calor dos gases de escape
12. i) | Recuperação de calor por cogeração (CHP) | Não aplicável | O calor recuperado dos gases de escape é utilizado apenas para consumo próprio.
12. j) | Disponibilidade de CHP | Não aplicável | Ver MTD 12.i)
12. k) | Condensador de gases de combustão | Não aplicável | Tecnologia não adaptável aos equipamentos existentes.
12. l) | Acumulação de calor | Não aplicável | Ver MTD 12.k)
12. m) | Chaminé húmida | Não aplicável | A organização não se encontra equipada com DGC, pois verifica-se o cumprimento dos VLE.
12. m) | Descarga na torre de refrigeração | Não aplicável | Ver MTD 12.m)
12. n) | Pré-secagem do combustível | Não aplicável | A organização não procede à combustão de biomassa e/ou turfa
12. o) | Minimização das perdas de calor | Não aplicável | A organização não possui unidades de combustão alimentadas por combustível sólido e a unidades de gaseificação/GICC
12. p) | Materiais avançados | Sim
12. q) | Atualizações de turbinas a vapor | Não aplicável | A organização não possui turbinas a vapor
12. r) | Condições de vapor supercríticas e ultrassupercríticas | Não aplicável
1.5 Consumo de água e emissões para a água
13. | A fim de reduzir o consumo de água e a descarga de águas residuais contaminadas, a MTD consiste em recorrer a uma ou a ambas as técnicas a seguir indicadas:
13. a) | Reciclagem da água | Não | Não há reciclagem das águas pluviais porque esta não possui as características químicas necessárias para serem utilizadas nos processos industriais e os fornecedores dos equipamentos não recomendam o uso deste tipo de água.
13. b) | Tratamento de cinzas de fundo secas | Não aplicável | A organização não possui instalações de combustão de combustíveis sólidos.
14. | A fim de evitar a contaminação de águas residuais não contaminadas e reduzir as emissões para a água, a MTD consiste em separar os efluentes líquidos e tratá-los separadamente, em função do teor dos poluentes. | Sim | Os efluentes oleosos e águas pluviais são recolhidos em tubagens separadas.
15. | A fim de reduzir as emissões para a água provenientes do tratamento dos gases de combustão, a MTD consiste em recorrer a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas e em utilizar técnicas secundárias o mais próximo possível da fonte, a fim de evitar diluição. Consultar VEA às MTD no BREF. | Não aplicável | A organização não procede ao tratamento dos gases de combustão
15. a) | Otimização da combustão (ver MTD 6) e sistemas de tratamento dos gases de combustão (por exemplo, SCR/SNCR, ver MTD 7) | - | -
15. b) | Adsorção em carvão ativado | - | -
15. c) | Tratamento biológico aeróbio | - | -
15. d) | Tratamento biológico anóxico/anaeróbio | - | -
15. e) | Coagulação e floculação | - | -
15. f) | Cristalização | - | -
15. g) | Filtração (por exemplo, filtração com areia, microfiltração e ultrafiltração) | - | -
15. h) | Flotação | - | -
15. i) | Permuta iónica | - | -
15. j) | Neutralização | - | -
15. k) | Oxidação | - | -
15. l) | Precipitação | - | -
15. m) | Sedimentação | - | -
15. n) | Extração | - | -
1.6 Gestão de resíduos
16. | A fim de reduzir a quantidade de resíduos enviados para eliminação, com origem no processo de combustão e/ou gaseificação e nas técnicas de redução, a MTD consiste em organizar as operações para as maximizar, por ordem de prioridade e tendo em conta o conceito de ciclo de vida:
16. a) | prevenção de resíduos: por exemplo, maximizar a percentagem de resíduos que surgem como subprodutos; | Não aplicável | Na RAA não existem Indústrias que possam utilizar como subproduto, o resíduo "130701*-Resíduos de Combustível".
16. b) | preparação de resíduos para reutilização: por exemplo, de acordo com os critérios de qualidade específicos exigidos; | Não aplicável | Do processo de combustão não são produzidos outros resíduos que possam ser reutilizáveis na instalação.
16. c) | reciclagem de resíduos; | Não aplicável | Processo industrial não prevê a sua reciclagem.
16. d) | outros resíduos de valorização (por exemplo, valorização energética), | Não aplicável | Processo industrial não prevê a sua valorização.
16. e) | mediante a aplicação de uma combinação adequada de técnicas, tais como:
16. e) i. | Produção de gesso como subproduto | Não aplicável | A organização não produz resíduos de reação à base de cálcio
16. e) ii. | Reciclagem ou recuperação de resíduos no setor da construção | Não aplicável | Na RAA não temos conhecimento de Indústrias que possam utilizar os resíduos como subprodutos.
16. e) iii. | Valorização energética através da utilização de resíduos no cabaz de combustíveis | Não aplicável | A organização não aceita resíduos no cabaz de combustívei
16. e) iv. | Preparação de catalisador para reutilização | Não aplicável | A organização não faz uso de catalisadores
1.7 Emissões de ruído
17. | A fim de reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em utilizar uma só ou uma combinação das técnicas a seguir indicadas:
17. a) | Medidas operacionais | Sim | Estão impostas regras para fecho de portas sempre que não seja necessário a entrada e saída de pessoal e/ou material.
17. b) | Equipamentos de baixa emissão de ruído | Sim | Os requisitos para a aquisição de novos equipamentos têm em consideração os valores de emissão de ruído.
17. c) | Atenuação do ruído | Sim | As salas de máquinas possuem revestimento por forma a atenuar o ruído emitido para o exteror
17. d) | Equipamentos de controlo do ruído | Sim | Ver alínea c) da MTD 17.
17. e) | Localização adequada de equipamentos e edifícios | Não aplicável | Trata-se de uma instalação existente que cuja relocalização possui um custo excessivo para a organização.
2. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS |  | Não aplicável | A organização não faz combustão de combustíveis sólidos
2.1 Conclusões MTD referentes à combustão de carvão e/ou lenhite
2.1.1 Desempenho ambiental geral
18. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da combustão de carvão e/ou lenhite, e em complemento à MTD 6, a MTD consiste em utilizar a técnica a seguir indicada: | - | -
18. a) | Processo de combustão integrada que assegura uma elevada eficiência da caldeira e inclui técnicas primárias para a redução de NOx (por exemplo, estagiamento do ar , estagiamentodo combustível, queimadores de baixa emissão de NOX e/ou recirculação de gases de combustão) | - | -
2.1.2 Eficiência energética
19. | A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
19. a) | Tratamento de cinzas de fundo secas | - | -
2.1.3 Emissões de NOX, N2O e CO para a atmosfera
20. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO e N2O para a atmosfera provenientes da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
20. a) | Otimização da combustão | - | -
20. b) | Combinação de outras técnicas primárias para a redução de NOX (por exemplo, estagiamento do ar, estagiamento do combustível, recirculação de gases de combustão, queimadores de baixa emissão de NOX) | - | -
20. c) | Redução não catalítica seletiva (SNCR) | - | -
20. d) | Redução catalítica seletiva (SRC) | - | -
20. e) | Técnicas combinadas de redução de NOX e SOX | - | -
2.1.4 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
21. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
21. a) | Injeção de sorvente na caldeira (em fornalha ou leito) | - | -
21. b) | Injeção de sorvente na conduta (DSI) | - | -
21. c) | Absorvedor de atomização (SDA) | - | -
21. d) | Lavador a seco de leito fluidizado circulante | - | -
21. e) | Lavagem por via húmida | - | -
21. e) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) | - | -
21. f) | FGD com água do mar | - | -
21. g) | Técnicas combinadas de redução de NOX e SOX | - | -
21. h) | Substituição ou remoção do aquecedor gás-gás localizado a jusante da FGD por via húmida | - | -
21. i) | Escolha do combustível | - | -
2.1.5 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
22. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas , provenientes da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
22. a) | Precipitador eletrostático (ESP) | - | -
22. b) | Filtro de mangas | - | -
22. c) | Injeção de sorvente na caldeira | - | -
22. d) | (na fornalha ou leito) | - | -
22. e) | Sistema de FGD por via semisseca ou seca | - | -
22. f) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida FGD por via húmida) | - | -
2.1.6 Emissões de mercúrio para a atmosfera
23. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, provenientes da combustão de carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
23. a) | Precipitador eletrostático (ESP) | - | -
23. b) | Filtro de mangas | - | -
23. c) | Sistema de FGD por via semisseca ou seca | - | -
23. d) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGDpor via húmida) | - | -
23. e) | Redução catalítica seletiva (SCR) | - | -
23. f) | Injeção de sorvente de carbono (por exemplo, carvão ativado ou carvão ativado halogenado) nos gases de combustão | - | -
23. g) | Utilização de aditivos halogenados nos combustíveis ou injetados na câmara de combustão | - | -
23. h) | Pré-tratamento do combustível | - | -
23. i) | Escolha do combustível | - | -
2.2 Conclusões MTD referentes à combustão de biomassa sólida e/ou turfa
2.2.1 Eficiência energética
| Valores de eficiência energética associados às melhores técnicas disponíveis (VEEA às MTD) referentes à combustão de biomassa sólida e/ou turfa no BREF. | - | -
2.2.2 Emissões de NOX, N2O e CO para a atmosfera
24. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO e N2O para a atmosfera provenientes da combustão de biomassa sólida e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
24. a) | Otimização da combustão | - | -
24. b) | Queimadores de baixa emissão de NOX | - | -
24. c) | Distribuição de ar | - | -
24. d) | Distribuição de combustível | - | -
24. e) | Recirculação dos gases de combustão | - | -
24. f) | Redução não catalítica seletiva (SNCR) | - | -
24. g) | Redução catalítica seletiva (SCR) | - | -
2.2.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera |  | - | -
25. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de biomassa sólida e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
25. a) | Injeção de sorvente de caldeira (em forno ou leito) | - | -
25. b) | Injeção de sorvente de conduta (DSI) | - | -
25. c) | Pulverização de absorvente com separação a seco ou sólida.(SDA) | - | -
25. d) | Depurador de gases a seco de leito fluidizado circulante | - | -
25. e) | Depuração por via húmida | - | -
25. f) | Condensador de gases de combustão | - | -
25. g) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) | - | -
25. h) | Escolha do combustível | - | -
2.2.4 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas |  | - | -
26. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas , provenientes da combustão de biomassa sólida e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
26. a) | Precipitador eletrostático (ESP) | - | -
26. b) | Filtro de mangas | - | -
26. c) | Sistema de FGD por via semisseca ou seca | - | -
26. d) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) | - | -
26. e) | Escolha do combustível | - | -
2.2.5 Emissões de mercúrio para a atmosfera |  | - | -
27. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, provenientes da combustão de biomassa sólida e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas: | - | -
27. a) | Injeção de sorvente de carbono (por exemplo, carvão ativado ou carbono ativado halogenado) nos gases de combustão | - | -
27. b) | Utilização de aditivos halogenados nos combustíveis ou injetados no forno | - | -
27. c) | Escolha do combustível | - | -
27. d) | Precipitador eletrostático (ESP) | - | -
27. e) | Filtro de mangas | - | -
27. f) | Sistema FGD por via semisseca ou seca | - | -
27. g) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) | - | -
3. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
3.1 Caldeiras alimentadas a fuelóleo pesado e/ou gasóleo
3.1.1 Eficiência energética
| Valores de eficiência energética associados às melhores técnicas disponíveis (VEEA às MTD) referentes às caldeiras alimentadas a fuelóleo pesado e/ou gasóleo no BREF. | Não aplicável | A caldeira auxiliar de vapor existente na instalação é utilizada exclusivamente para a produção de vapor, apenas em situações de carência por regimes de cargas baixos ou indisponibilidade das caldeiras recuperativas, não sendo de utilização em continuo
3.1.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera
28. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
28. a) | Distribuição de ar | Não aplicável | Tecnologia não adaptável ao equipamento existente. A caldeira auxiliar de vapor existente é de apenas 3 ton/h de produção de vapor, não é viável este tipo de tecnologia.
28. b) | Distribuição de combustível | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
28. c) | Recirculação de gases de combustão | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
28. d) | Queimadores de baixa emissão de NOX | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
28. e) | Adição de água/vapor | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
28. f) | Redução não catalítica seletiva (SNCS) | Não aplicável | O caudal mássico do NOx é inferior ao limiar mássico mínimo, logo o seu impacte é reduzido.
28. g) | Redução catalítica seletiva (SCR) | Não aplicável | Caldeira compotência térmica inferior a 100 MWth.
28. h) | Sistema de controlo avançado | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
28. i) | Escolha do combustível | Não aplicável | O mercado da RAA está limitado em termos de diversidade de combustíveis e não é economicamente viável a importação de combustíveis alternativos.No entanto oImplementação e acompanhamento dos Planos de Gestão, Revisão pela Gestão, deslocação a eventos tecnológicos e contactos com fornecedores de equipamentos e outras entidades. A empresa possui um Departamento de INOVAÇÃO, em que acompanha o desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas e mais eficientes, que possam no futuro ser implementadas
3.1.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
29. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
29. a) | Injeção de sorvente de conduta (DSI) | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
29. b) | Absorvedor do tipo secador de pulverização (SDA) | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
29. c) | Condensador de gases de combustão | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
29. d) | Dessulfurização dos gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
29. e) | FGD por água do mar | Não aplicável | Ver MTD 28. a)
29. f) | Escolha do combustível | Sim | Na RAA está disponível e é usado um combustível com baixo teor de enxofre (<1 %) e baixas emissões de HCl e HF que são monitorizados pontualmente.
3.1.4 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas
30. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
30. a) | Precipitador eletrostático (ESP) | Não | É cumpridos o VLE estabelecido para as PTS.
30. b) | Filtro de mangas | Não | Ver alínea a) da MTD 30.
30. c) | Multiciclones | Não | Ver alínea a) da MTD 30.
30. d) | Sistema de FGD por via semisseca ou seca | Não | Ver alínea a) da MTD 30.
30. e) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) | Não | São cumpridos os VLE estabelecidos e trata-se de um equipamento com potência térmica inferior a 300 MWth.
30. f) | Escolha do combustível | Não | Ver alínea i) da MTD 28.
3.2 Motores alimentados por fuelóleo pesado e/ou gasóleo
3.2.1 Eficiência energética
31. | A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF):
31. a) | Ciclo combinado | Não aplicável | As instalações de ciclo combinado não se adaptam às caraterísticas do sistema elétrico dos Açores.
3.2.2 Emissões de NOX, CO e compostos orgânicos voláteis para a atmosfera
32. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
32. a) | Conceito de combustão em motores diesel com baixa emissão de NOX | Sim | Os ajustes são executados de forma a garantir as emissões de NOx e a eficiência da combustão no motor.
32. b) | Recirculação dos gases de escape (EGR) | Não aplicável | Tecnologia não adaptável aos equipamentos existentes.
32. c) | Adição de água/vapor | Não aplicável | Tecnologia não adaptável aos equipamentos existentes.
32. d) | Redução catalítica seletiva (SCR) | Não | Ver MTD 7.
33. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO e compostos orgânicos voláteis para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
33. a) | Otimização da combustão | Sim | Os ajustes são executados de forma a garantir as emissões de CO e COV e a eficiência da combustão no motor.
33. b) | Catalisadores de oxidação | Não aplicável | Tecnologia não adaptável aos equipamentos existentes.
3.2.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera | 3.2.3 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera
34. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
34. a) | Escolha do combustível | Não | Ver alínea i) da MTD 28.
34. b) | Injeção de sorvente de conduta (DSI) | Não aplicável | Tecnologia não adaptável aos equipamentos existentes.
34. c) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) | Não aplicável | Tecnologia não adaptável aos equipamentos existentes.
3.2.4 Emissões de para a atmosfera de partículase de metais associados às partículas
35. | A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas, provenientes da combustão de fuelóleo pesado e/ou gasóleo em motores convencionais, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
35. a) | Escolha do combustível | Não | Ver alínea i) da MTD 28.
35. b) | Precipitador eletrostático (ESP) | Não | É cumprido o VLE estabelecido para as PTS.
35. c) | Filtro de mangas | Não | Ver alínea a) da MTD 30.
3.3 Turbinas a gás alimentadas por gasóleo |  | Não aplicável | A organização não possui este tipo de instalação
3.3.1 Eficiência energética
36. | A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF):
36. a) | Ciclo combinado
3.3.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera
37. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
37. a) | Adição de água/vapor
37. b) | Queimadores de baixa emissão de NOX
37. c) | Redução catalítica seletiva (SCR)
38. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
38. a) | Otimização da combustão
38. b) | Catalisadores de oxidação
3.3.3 Emissões de SOX e partículas para a atmosfera | 10.1.1 Emissões de SOX e partículas para a atmosfera
39. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOX e partículas para a atmosfera, provenientes da combustão de gasóleo em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
39. a) | Escolha do combustível
4. CONCLUSÕES MTD REFERENTES À COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS |  | Não aplicável | A organização não faz combustão de combustíveis gasosos
4.1 Conclusões MTD referentes à combustão de gás natural |  |  | -
4.1.1 Eficiência energética |  |  | -
40. | A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de gás natural, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF):
40. a) | Ciclo combinado |  | -
4.1.2 Emissões de NOX, CO, COVNM e CH4 para a atmosfera |  |  | -
41. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas: |  | -
41. a) | Estagiamento de ar e/ou combustível |  | -
41. b) | Recirculação de gases de combustão |  | -
41. c) | Queimadores de baixa emissão de NOX |  | -
41. d) | Sistema de controlo avançado |  | -
41. e) | Redução da temperatura do ar de combustão |  | -
41. f) | Redução não catalítica seletiva (SNCR) |  | -
41. g) | Redução catalítica seletiva (SCR) |  | -
42. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em turbinas a gás, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
42. a) | Sistema de controlo avançado |  | -
42. b) | Adição de água/vapor |  | -
42. c) | Queimadores a seco de baixa emissão de NOX |  | -
42. d) | Conceito de baixa carga |  | -
42. e) | Queimadores de baixa emissão de NOX |  | -
42. f) | Redução catalítica seletiva (SCR) |  | -
43. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em motores, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
43. a) | Sistema de controlo avançado |  | -
43. b) | Conceito de combustão pobre |  | -
43. c) | Conceito de combustão pobre avançada |  | -
43. d) | Redução catalítica seletiva (RCS) |  | -
44. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural, a MTD consiste em assegurar a combustão otimizada e/ou utilizar catalisadores de oxidação (consultar VEA às MTD no BREF).
45. | A fim de reduzir os compostos orgânicos voláteis não metânicos (COVNM) e as emissões de metano (CH4) para a atmosfera, provenientes da combustão de gás natural em motores de ignição comandada , a MTD consiste em assegurar a combustão otimizada e/ou utilizar catalisadores de oxidação (consultar VEA às MTD no BREF).
4.2 Conclusões MTD referentes à combustão de gases para processamento de ferro e aço |  |  | -
4.2.1 Eficiência energética |  |  | -
46. | A fim de aumentar a eficiência energética da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF):
46. a) | Sistema de gestão de processamento de gás |  | -
4.2.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera |  |  | -
47. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
47. a) | Queimadores de baixa emissão de NOX |  | -
47. b) | Distribuição de ar |  | -
47. c) | Distribuição de combustível |  | -
47. d) | Recirculação de gases de combustão |  | -
47. e) | Sistema de gestão de processamento de gás |  | -
47. f) | Sistema de controlo avançado |  | -
47. g) | Redução não catalítica seletiva (RNCS) |  | -
47. h) | Redução catalítica seletiva (SCR) |  | -
48. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOX para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço em CCGT, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
48. a) | Sistema de gestão de processamento de gás |  | -
48. b) | Sistema de controlo avançado |  | -
48. c) | Adição de água/vapor |  | -
48. d) | Queimadores a seco de baixa emissão de NOX |  | -
48. e) | Queimadores de baixa emissão de NOX |  | -
48. f) | Redução catalítica seletiva (SCR) |  | -
49. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
49. a) | Otimização da combustão |  | -
49. b) | Catalisadores de oxidação |  | -
4.2.3 Emissões de SOx para a atmosfera |  |  | -
50. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
50. a) | Sistema de gestão de gases para processamento e escolha de combustível auxiliar |  | -
50. b) | Pré-tratamento de gás de coque em instalações de siderurgia |  | -
4.2.4 Emissões de partículas para a atmosfera |  |  | -
51. | A fim de reduzir as emissões de partículas para a atmosfera, provenientes da combustão de gases para processamento de ferro e aço, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
51. a) | Escolha/gestão do combustível |  | -
51. b) | Pré-tratamento de gás de alto-forno em instalações de siderurgia |  | -
51. c) | Pré-tratamento de gás de conversor de oxigénio em instalações de siderurgia |  | -
51. d) | Precipitador eletrostático (ESP) |  | -
51. e) | Filtro de mangas |  | -
4.3 Conclusões MTD referentes à combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em plataformas no alto-mar |  |  | -
52. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em plataformas no alto-mar, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
52. a) | Otimização do processo |  | -
52. b) | Perdas de pressão de controlo |  | -
52. c) | Controlo da carga |  | -
52. d) | Minimizar a «reserva circulante» |  | -
52. e) | Escolha do combustível |  | -
52. f) | Regulação da injeção |  | -
52. g) | Recuperação de calor |  | -
52. h) | Integração de energia de múltiplos campos de gás ou de petróleo |  | -
53. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em plataformas no alto-mar, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas:
53. a) | Sistema de controlo avançado |  | -
53. b) | Queimadores a seco de baixa emissão de NOX |  | -
53. c) | Conceito de combustão pobre |  | -
53. d) | Queimadores de baixa emissão de NOX |  | -
54. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis gasosos e/ou líquidos em turbinas a gás em plataformas no alto-mar, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF):
54. a) | Otimização da combustão |  | -
54. b) | Catalisadores de oxidação |  | -
5. CONCLUSÕES MTD REFERENTES ÀS INTALAÇÕES ALIMENTADAS POR VÁRIOS COMBUSTÍVEIS |  | Não aplicável | A organização não se enquadra nestes tipos de instalação
5.1 Conclusões MTD referentes à combustão de combustíveis de processo da indústria química |  |  | -
5.1.1 Desempenho ambiental geral |  |  | -
55. | A fim de melhorar o desempenho geral ambiental da combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 6 e a seguir: |  | -
55. a) | Pré-tratamento dos combustíveis de processo da indústria química |  | -
5.1.2 Eficiência energética |  |  | -
| Valores de eficiência energética associados às melhores técnicas disponíveis (VEEA às MTD) referentes à combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras no BREF. |  | -
5.1.3 Emissões de NOX e CO para a atmosfera |  |  | -
56. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis de processo da indústria química, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): |  | -
56. a) | Queimadores de baixa emissão de NOX |  | -
56. b) | Distribuição de ar |  | -
56. c) | Distribuição de combustível |  | -
56. d) | Recirculação de gases de combustão |  | -
56. e) | Adição de água/vapor |  | -
56. f) | Escolha do combustível |  | -
56. g) | Sistema de controlo avançado |  | -
56. h) | Redução não catalítica seletiva (SNCR) |  | -
56. i) | Redução catalítica seletiva (SCR) |  | -
5.1.4 Emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera |  |  | -
57. | A fim de reduzir as emissões de SOX, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): |  | -
57. a) | Escolha do combustível |  | -
57. b) | Injeção de sorvente de caldeira (em forno ou leito) |  | -
57. c) | Injeção de sorvente de conduta DSI) |  | -
57. d) | Absorvedor do tipo secador de pulverização (SDA) |  | -
57. e) | Depuração por via húmida |  | -
57. f) | Dessulfurização dos gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) |  | -
57. g) | FGD por água do mar |  | -
5.1.5 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas |  |  | -
58. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas , de metais associados às partículas e elementos vestigiais provenientes da combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): |  | -
58. a) | Precipitador eletrostático (ESP) |  | -
58. b) | Filtro de mangas |  | -
58. c) | Escolha do combustível |  | -
58. d) | Sistema de FGD por via semisseca ou seca |  | -
58. e) | Dessulfurização de gases de combustão por via húmida (FGD por via húmida) |  | -
5.1.6 Emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p-dioxinas policloradas e de dibenzo-p-furanos policlorados para a atmosfera |  |  | -
59. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p-dioxinas policloradas e de dibenzo-p-furanos policlorados para a atmosfera, provenientes da combustão de combustíveis de processo da indústria química em caldeiras, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 6 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF): |  | -
59. a) | Injeção de carvão ativado |  | -
59. b) | Arrefecimento rápido que utiliza depuração por via húmida/condensador de gases de combustão |  | -
59. c) | Redução catalítica seletiva (SCR) |  | -
6. Conclusões MTD referentes à co-incineração de resíduos |  | Não aplicável | A organização não faz co-incineração de resíduos
6.1.1 Desempenho ambiental geral |  | - | -
60. | A fim de melhorar o desempenho ambiental da coincineração de resíduos em instalações de combustão, assegurar condições estáveis de combustão e reduzir as emissões para a atmosfera, a MTD consiste em utilizar a técnica MTD 60 (a) que se segue, bem como uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 6 e/ou outras que se seguem: | - | -
60. a) | Pré-aceitação e aceitação de resíduos | - | -
60. b) | Seleção/limitação de resíduos | - | -
60. c) | Mistura de resíduos com o combustível principal | - | -
60. d) | Secagem de resíduos | - | -
60. e) | Pré-tratamento de resíduos | - | -
61. | A fim de evitar o aumento das emissões provenientes da coincineração de resíduos em instalações de combustão, a MTD consiste em tomar medidas adequadas para assegurar que as emissões de substâncias poluentes na parte dos gases de combustão provenientes da coincineração de resíduos não excedem as provenientes da aplicação das conclusões MTD referentes à incineração de resíduos. | - | -
62. | A fim de minimizar o impacto na reciclagem desses resíduos da coincineração de resíduos em instalações de combustão, a MTD consiste em manter a boa qualidade do gesso, das cinzas, das escórias e de outros resíduos, em conformidade com os requisitos definidos para a sua reciclagem, quando a instalação não coincinera resíduos, utilizando uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 60 e/ou restringindo a coincineração de frações de resíduos com concentrações de poluentes semelhantes às de outros combustíveis queimados. | - | -
6.1.2 Eficiência energética |  | - | -
63. | A fim de aumentar a eficiência energética da coincineração de resíduos, a MTD consiste em utilizar uma combinação adequada das técnicas indicadas na MTD 12 e na MTD 19, em função do tipo de combustível principal utilizado e da configuração da instalação. | - | -
6.1.3 Emissões de NOx e CO para a atmosfera |  | - | -
64. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO e N2O para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas MTD 20. | - | -
65. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO e N2O para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com biomassa e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 24. | - | -
6.1.4 Emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera |  | - | -
66. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 21. | - | -
67. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx, HCl e HF para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com biomassa e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 25. | - | -
6.1.5 Emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas |  | - | -
68. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas provenientes da coincineração de resíduos com carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 22 (consultar VEA às MTD no BREF). | - | -
69. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera de partículas e de metais associados às partículas , provenientes da coincineração de resíduos com biomassa e/ou turfa, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas na MTD 26 (consultar VEA às MTD no BREF). | - | -
6.1.6 Emissões de mercúrio para a atmosfera |  | - | -
70. | A fim de reduzir as emissões de mercúrio para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com biomassa, turfa, carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 23 e na MTD 27. | - | -
6.1.7 Emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p-dioxinas policloradas e de dibenzo-p-furanos policlorados para a atmosfera |  | - | -
71. | A fim de reduzir as emissões de compostos orgânicos voláteis, de dibenzo-p-dioxinas policloradas e de dibenzo-p-furanos policlorados para a atmosfera, provenientes da coincineração de resíduos com biomassa, turfa, carvão e/ou lenhite, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 6, na MTD 26 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF): | - | -
71. a) | Injeção de carvão ativado | - | -
71. b) | Arrefecimento rápido que utiliza depuração por via húmida/ condensador de gases de combustão | - | -
71. c) | Redução catalítica seletiva (SCR) | - | -
7. Conclusões MTD referentes à gaseificação |  | Não aplicável | A organização não possui gaseificação
7.1.1 Eficiência energética |  |  | - | - | - | - | -
72. | A fim de aumentar a eficiência energética das unidades de gaseificação e centrais IGCC, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas indicadas na MTD 12 e a seguir (consultar VEA às MTD no BREF): |  |  | - | - | - | -
72. a) | Recuperação de calor do processo de gaseificação |  | - | - | - | - | -
72. b) | Integração dos processos de combustão e gaseificação |  | - | - | - | - | -
72. c) | Sistema de alimentação de matéria-prima por via seca |  | - | - | - | - | -
72. d) | Gaseificação com alta temperatura e alta pressão |  | - | - | - | - | -
72. e) | Melhorias de conceção |  | - | - | - | - | -
7.1.2 Emissões de NOX e CO para a atmosfera |  |  | - | - | - | - | -
73. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de NOx para a atmosfera, limitando, ao mesmo tempo, as emissões de CO para a atmosfera, provenientes das centrais IGCC, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): |  |  | - | - | - | -
73. a) | Otimização da combustão |  | - | - | - | - | -
73. b) | Adição de água/vapor |  | - | - | - | - | -
73. c) | Queimadores a seco de baixa emissão de NOX |  | - | - | - | - | -
73. d) | Diluição de gás de síntese com azoto residual da unidade de alimentação de ar (ASU) |  | - | - | - | - | -
73. e) | Redução catalítica seletiva (SCR) |  | - | - | - | - | -
7.1.3 Emissões de SOX para a atmosfera |  |  | - | - | - | - | -
74. | A fim de evitar ou reduzir as emissões de SOx para a atmosfera, provenientes das centrais IGCC, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas: |  |  | - | - | - | -
74. a) | Remoção de gases ácidos |  | - | - | - | - | -
7.1.4 Emissões de partículas, de metais associados a partículas , de amoníaco e de compostos halogenados para a atmosfera |  |  | - | - | - | - | -
75. | A fim de evitar ou reduzir as emissões para a atmosfera de partículas, de metais associados às partículas , de amoníaco e de compostos halogenados , provenientes das centrais IGCC, a MTD consiste em utilizar uma ou mais das técnicas a seguir indicadas (consultar VEA às MTD no BREF): |  | - | - | - | - | -
75. a) | Filtração de gás de síntese |  | - | - | - | - | -
75. b) | Recirculação de alcatrões de gás de síntese e cinzas para o gaseificador |  | - | - | - | - | -
75. c) | Lavagem de gás de síntese |  | - | - | - | - | -